
蚌埠百大购物中心约克YK制冷主机维修

竞争性谈判

一、项目名称及内容
　1.项目编号：
　2.项目名称：蚌埠百大购物中心约克YK制冷主机维修
　3.项目地点：蚌埠市淮河路981号负二层

　4.项目单位：合肥百大集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
　5.资金来源：自筹
　6.项目预算：95068.00元
　7.标段（包别）划分：本项目共一个标段                                                                          
二、供应商资格

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调），A类Ⅱ级及以上。

3.提供2021年1月1日以来一份中央空调维修业绩合同。  
4.供应商须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。 

5.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站 http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。

(2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

　6.本项目不接受联合体谈判。

维修内容：

（1）排出机组内冷媒和油槽内润滑油；
（2）机组使用氮气排除机组内的水分；
（3）对冷凝器破损铜管进行封堵处理；（同时清理其他未漏铜管内部杂质）；
（4）机组充装氮气进行保压测试；
（5）对机组内水气进行除湿；（筒体外部加热与真空泵抽真空）；

（6）拆解压缩机，检测压缩机是否存在故障，清除压缩机内部杂质；
（7）拆卸机组油槽检查更换机组油槽内润滑油及油泵；
（8）更换机组油泵变频控制板；
（9）机组重新充装制冷剂；
（10）压缩机内润滑油、油过滤器、干燥过滤器更换2-3次使其达到使用润滑要求；
（11）机组整体调试，运行数据达到出厂标准。
四、合同主要条款：详见附件三《合同模板》，签订合同以此为准。

五、投标报价及要求

1.包含完成本项目维修工作及开具增值税专用发票所需发生的一切费用。统一按照附件一《谈判一览表》、附件二《报价清单》进行报价，并密封加盖公章后在规定时间内送达指定地点。

2.本项目评标采用有效最低价法。

3.工期：10个日历天。

4.中标人合同签订前需要提供报价清单里面约克配件的原厂盖章证明文件，维修服务人员制冷与空调、低压电工特种作业操作证，制冷作业等级证书，否则取消中标资格。
5.谈判文件获取方式：

（1）潜在供应商须登录徽易采电子交易平台系统（以下简称“电子交易系统”）查阅谈判文件。首次登录须持有与电子服务系统兼容的数字证书，详情参见《关于首次使用徽易采电子交易平台参与公共资源交易活动的重要说明》。

（2）潜在供应商查阅谈判文件后，如参与谈判，则须在谈判文件获取时间内通过徽易采电子交易系统点击“我要参与”并完成投标信息的填写。

（3）谈判文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（8：30-17：00，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：4009280095-5。

六、谈判文件的报送时间及地点
（1）谈判文件报送时间：2023年 8 月 3 日 10：00 前（如有调整，另行通知）

（2）谈判文件报送地点：蚌埠市淮河路981号七楼后保部   

项目咨询电话：李工、张工  0552-3836151
七、其它补充事宜
1.本次竞争性谈判公告在徽易采网站、安徽省招标投标信息网、百大集团官网、蚌埠百大购物中心有限责任公司官网发布。

2.供应商应合理安排谈判文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成谈判文件获取，责任自负。

附件一、谈判一览表
	项目名称
	蚌埠百大购物中心约克YK制冷主机维修

	项目编号
	

	供应商全称
	

	一、技术承诺

	1
	付款方式
	是否响应文件要求

	2
	服务范围
	是否响应文件要求

	3
	备注
	是否响应文件要求

	二、商务报价

	1
	报价
	大写：￥                       元  ；
小写：￥                       元   ；

	2
	备注
	此次报价包含维修项目范围内所有工作及开具正规增值税费专用发票（13%增值税专用发票）所需发生的一切费用。



投标人（签章）：                                授权代表（签字）：
联系方式：                                      二〇二三年    月   日
附件二、报价清单

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	离心机组油泵
	026-37937-000
	套
	1
	　
	　
	约克原装，旧件拆除、新件安装调试（油箱需要进行全面清理

	2
	油泵变频主板
	024-361330-002
	块
	1
	　
	　
	约克原装，旧件拆除、新件安装调试

	3
	润滑油
	K-OIL，五加仑每桶
	桶
	6
	　
	　
	约克原装件

	4
	油过滤器
	026-32831-000
	件
	3
	　
	　
	约克原装件

	5
	干燥过滤器
	026-37563-000
	件
	3
	　
	　
	约克原装件

	6
	R134A制冷剂
	13.6KR每桶
	桶
	40
	　
	　
	国产优质制冷剂

	7
	紫铜堵头
	　
	件
	12
	　
	　
	　

	8
	氮气
	　
	瓶
	30
	　
	　
	包含来回运费、氮气、租金等

	9
	机组整体干燥处理
	　
	台
	1
	　
	　
	通过抽真空方式对其机组内部进行干燥处理

	10
	油箱拆解清理与更换
	　
	套
	1
	　
	　
	清理油箱和附属管路，安装新的油泵

	11
	压缩机整体检修与调整
	　
	台
	1
	　
	　
	根据实际情况，对其压缩机进行全面检修工作。

	12
	运输费
	制冷剂回收设备、钢瓶、真空泵、油泵等
	项
	1
	　
	　
	　

	13
	维修人工费
	机组整体维修与调试
	台
	1
	　
	　
	包含差旅

	14
	　合计金额（元）
	　
	　
	　
	　
	　
	　


竞价人（签章）：                                授权代表（签字）：
联系方式：                                             年   月   日
附件三

约克YK中央空调制冷主机大修服务合同模板
委托方（甲方）： 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
受托方（乙方）：                                             
经过双方友好协商，同意签订维修服务合同（以下简称“合同”），协议内容如下：
1.乙方同意提供技术人员为甲方的空调机组作维修服务。
2.机组型号及数量：约克YK 制冷主机1台进行机组进水后进行大修工作；
3.乙方工作内容:
（1）排出机组内冷媒和油槽内润滑油；
（2）机组使用氮气排除机组内的水分；
（3）对冷凝器破损铜管进行封堵处理；（同时清理其他未漏铜管内部杂质）；
（4）机组充装氮气进行保压测试；
（5）对机组内水气进行除湿；（筒体外部加热与真空泵抽真空）；

（6）拆解压缩机，检测压缩机是否存在故障，清除压缩机内部杂质；
（7）拆卸机组油槽检查更换机组油槽内润滑油及油泵；
（8）更换机组油泵变频控制板；
（9）机组重新充装制冷剂；
（10）压缩机内润滑油、油过滤器、干燥过滤器更换2-3次使其达到使用润滑要求；
（11）机组整体调试，运行数据达到出厂标准。
4．合同期限
本合同的有效期限为自     年   月   日至      年   月   日止，质保期为：施工完成验收合格后一年。
4.1合同总价格：
总价为¥         (大写人民币：                    )
4.2合同总价但不包括提供以下内容：
除了所需基本配件和消耗品之外的其他配件及物料（配件及物料由甲方提供或由乙方报价另行收费）。
除附件所述之外的服务工作。
机组以外的设备故障排除服务工作。
由于外部因素引起的故障或损坏的故障排除服务工作（如水管破裂、地震或其它人力不可抗拒的事故） 
5.付款方式
施工结束验收合格，乙方开具13%增值税专用发票后一月内甲方支付合同总价的100%                                                                                                 
5.1发票


甲方需要乙方提供增值税专用发票，甲方需要提供乙方以下资料：
公司名称：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司                 
公司地址：安徽省蚌埠市淮河路981号
开户银行：交通银行蚌埠分行营业部              电    话：0552-3836139
帐   号：343006010018170074868                税   号：91340300798100501D 
6.甲方责任与权利：
6.1合同签订前，甲方需要乙方出具详细的维修方案和相关技术标准，甲方审核通过后方可进行施工；；
6.2甲方必须按合同规定按时支付维修款项，如甲方有付款延误情形，甲方同意按国家银行同期贷款利率的标准向乙方支付违约金；
6.3若乙方未能按约克水冷离心机组进水大修标准进行工作，甲方保留提前解除合同的权利。
6.4合同期内，未经乙方许可，甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等；
    6.5合同签订前，乙方需要提供相关原厂证明文件给甲方进行审核；

7.乙方责任与权利:
7.1若甲方未按合同规定支付大修费用，乙方除了有权要求甲方支付违约金外，乙方还有权中止合同并停止提供服务，直至款项付清为止；若甲方逾期付款超过三十（30）天以上的，乙方除了有权要求甲方支付违约金外，乙方还有权单方面解除合同。本条款以上规定不影响、也不减损本合同以及相关法律赋予乙方的任何其他权利、救济。在任何情况下，乙方仅向甲方赔偿由于其过错导致甲方承担的直接经济损失，不承担甲方遭受的任何间接性、特殊性、继发性或其他性质的损失，最大赔偿款不超合同总价的10%。
7.2提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，严格按照约克机组的维修标准做好维护维修工作，并认真填写运行报告，使设备处于良好运行状态由于乙方技术人员操作不当引起的故障或损坏，由乙方负责排除故障；
7.3乙方技术人员工作期间，需佩戴工作证，在空调设备出现故障时，应提出书面解决方案供甲方参考；
7.4每次维修结束后，乙方将向甲方提供检查报告及故障隐患清除之建议；
7.5维修时间应提前通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常的生产；
7.6乙方负责提供备件供应商清单以便甲方购买，或由乙方提供配件（费用另行报价）；
8.其它条款：
8.1合同签订后，甲方与乙方均不能随意终止合同；
8.2甲乙双方如发生争议协商未果，必须以诉讼方式解决，双方同意提交甲方所在地人民法院起诉；
8.34本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方（盖章）：                             乙方（盖章）:  
授权代表签章：


                   授权代表签章：
日期：          

                      日期：
蚌埠百大购物中心

XXX项目安全协议书

甲方（发包方）：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司

乙方（承包方）：XXX公司

工程名称：蚌埠百大购物中心XXXXX项目

工程地点：蚌埠市淮河路981号
根据  XXXXXX  项目需要，为规范项目施工实施安全管理，预防和杜绝施工安全事故的发生，确保安全经营，根据“谁主管，谁负责”的原则，按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工等，经甲乙双方共同协商后，达成如下协议：

1、乙方应遵守国家法律、法规及甲方制定的安全管理规定，建立健全各项消防安全制度；乙方单位负责人是治安、消防第一负责人，对本工程的安全工作负有全面管理责任。建立本项目的安全检查制度，每天进行安全巡查，发现安全隐患，要立即向甲方报告；参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，负责对甲方整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况。

2、乙方在办理进场登记、“临时施工出入证”等手续时，应一次性缴纳安全、卫生责任保证金 2000.00 元。施工过程中发生安全事故、违规操作及相应的处罚现象时，该保证金予以没收，不予退还。施工过程中未发生安全事故、违规操作及相应的处罚现象时，项目完成并通过甲方验收之后全额无息退款。
保证金账户信息：
账户名称：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 
开户行： 交通银行蚌埠分行营业部 
账号：343006010018170074868 （转账时请备注“***项目安全保证金”）

3、乙方在施工期内有义务和责任接受甲方对区域内的消防、治安工作检查与督导，对于甲方检查出的安全隐患乙方务必限期整改。

4、乙方在进场作业前，需按甲方规定的要求办理相关申报手续，经批准后方可组织施工。施工过程中要确定现场看护人，根据消防要求配备好消防器材，确保消防安全无隐患。

5、乙方施工人员必须具备相应资质：电工、电焊工等特殊技术性工种人员必须持有特种行业上岗操作证。严禁雇用三无（无身份证、无暂住证、无上岗操作证）人员进入本公司施工。

6、施工过程中不准以任何理由擅自拆除、挪动、遮挡消防设施、器材、防盗监控设备或堵塞楼梯、通道、安全出口，影响其正常使用功能。不得擅自拆除、破坏建筑结构等施工范围以外的内容，否则因此产生的一切后果自负。

7、乙方人员在进出商场时，必须自觉接受商场安全人员的检查，不得携带危险品入场。非营业时间不准进入甲方营业区域内闲逛，不得在甲方禁烟场所吸烟及有不文明现象。

8、所有施工用电设备在工作时不准擅离岗位，结束后关闭所有设备电源。

9、乙方不得将易燃易爆物品及危险品存放在施工区域内，非发生紧急情况不准擅自动用消防器材。

10、施工结束必须将产生的垃圾及时清理干净，如未及时清理按500元/天扣款。工地检查期间现场吸烟罚款200元/人；不戴安全帽罚款100元/人；高处作业不挂安全带200/人；易燃、易爆品存放位置不当或距明火小于10米，罚款500元/次；乱扔垃圾或机具摆放混乱，达不到文明施工要求罚款200元/次；着装不整齐、赤脚、穿拖鞋、赤背等罚款50元/次。

11、乙方施工现场结束后对安全逐一进行自查后，通知甲方进行复查清场，在确保安全前提下方可离场。

12、乙方应加强员工安全教育培训，杜绝违章操作、违章指挥等不安全行为，由于乙方管理或安全设施不完善等造成治安、消防、人员方面的损害、损失，乙方负全部赔偿责任及其他相关法律法规之责任。

13、乙方应确保所负责装修符合相关安全规范的要求。

14、违反其他方面安全规定的，根据情况进行处理。

15、本责任书一式肆份。甲方执叁份，乙方执壹份，相互监督、信守，以利工作开展。

甲  方： （签章）                     乙  方：（签章）         

负责人：                              负责人： 

年    月    日                        年    月    日 
